別表（第5条関係）

処理対象人員算定基準・算定単位当たり汚水量・ＢＯＤ濃度及び排水時間

No,1

(※　合併処理：合併処理浄化槽　単独処理：し尿を単独に処理する浄化槽)

| 類似 用途別 番号 | 建築用途 |  |  |  | 処理対象人員 |  | 算定単位当たりの汚水量及びＢＯＤ濃度 |  |  |  | 処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びＢＯＤ量 |  |  |  | 排水時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合併処理対象 |  | 単独処理対象 |  | 合併処理 |  | 単独処理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 算定式 | 算定単位 | 汚水量 | ＢＯＤ | 汚水量 | ＢＯＤ | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) |  |
| 1 | 集会場施設関係 | イ | 公会堂・集会場 映画館・演芸場 劇場 |  | n＝0.08A | ｎ：人員(人) Ａ：延べ面積(㎡) | 16 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 4 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 公会堂・集会場 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 劇場・演芸場 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 映画館 12 |
|  |  | ロ | 競輪場・競馬場 競艇場 |  | n＝16c | n：人員(人) c：総便器数(個) | 2,400 (ℓ／個.日) | 260 (㎎／ℓ) | ---- | ---- | (150) | ○ (40) |  | ○ | 8 |
|  |  | ハ | 観覧場・体育館 |  | n＝0.065A | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 10 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | 3.2 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | (155) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
| 2 | 住宅施設関係 | イ | 住宅 | A ≦ 130 | n＝5 | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 200 (ℓ／人.日) | 200 (㎎／ℓ) | 50 (ℓ／人.日) |  | ○ (200) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 12 |
|  |  |  |  | 130＜ A | n＝7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ロ | 共同住宅 n＝2人(1居室)or3.5人 (2居室以上)／戸or0.05Aの最大値 |  |  | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 10 (ℓ／㎡.日) | 200 (㎎／ℓ) | 2.5 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 12 |
|  |  | ハ | 下宿・寄宿舎 |  | n＝0.07A | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 14 (ℓ／㎡.日) | 140 (㎎／ℓ) | 3.5 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | (28) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
|  |  | ニ | 学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎 老人ホーム・養護施設 |  | n＝P | n：人員(人) P：定員(人) | 200 (ℓ／人.日) | 200 (㎎／ℓ) | 50 (ℓ／人.日) |  | ○ (200) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 学校寄宿舎 自衛隊キャンプ 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 老人ホーム 10 養護施設 8 |

処理対象人員算定基準・算定単位当たり汚水量・ＢＯＤ濃度及び排水時間

No,2

| 類似 用途別 番号 | 建築用途 |  |  |  |  | 処理対象人員 |  | 算定単位当たりの汚水量及びＢＯＤ濃度 |  |  |  | 処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びＢＯＤ量 |  |  |  | 排水時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合併処理対象 |  | 単独処理対象 |  | 合併処理 |  | 単独処理 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 算定式 | 算定単位 | 汚水量 | ＢＯＤ | 汚水量 | ＢＯＤ | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) |  |
| 3 | 宿泊施設関係 | イ | ホテル・旅館 |  |  | n＝0.15A | 結婚式場・宴会場有 n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 30 (ℓ／㎡.日) | 200 (㎎／ℓ) | 7.3 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  |  |  |  |  | n＝0.075A | 結婚式場・宴会場無 n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 30 (ℓ／㎡.日) | 100 (㎎／ℓ) | 3.7 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | (400) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  | ロ | モーテル |  |  | n＝5R | n：人員(人) R：客室数 | 1,000 (ℓ／室.日) | 50 (㎎／ℓ) | 250 (ℓ／室.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
|  |  | ハ | 簡易宿泊所 合宿所 ユースホステル 青年の家 |  |  | n＝P | n：人員(人) P：定員(人) | 200 (ℓ／人.日) | 200 (㎎／ℓ) | 50 (ℓ／人.日) |  | ○ (200) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
| 4 | 医療施設関係 | イ | 病院診療所伝染病院 | 業務用厨房又は洗濯設備を設ける場合 | 300 床 未満 | n＝8B | n：人員(人) B：ベッド数(床) | ベッド数 300床 未満 1,000 (ℓ／床.日) | 厨房 洗濯設備 有 320 (㎎／ℓ) | ---- | ---- | (125) | ○ (40) | ---- | ---- | 12 |
|  |  |  |  |  | 300 床 以上 | n＝11.43 (B-300) +2,400 |  |  |  |  |  | ○ (113) | (36) | ---- | ---- |  |
|  |  |  |  | 業務用厨房又は洗濯設備を設けない場合 | 300 床 未満 | n＝5B | n：人員(人) B：ベッド数(床) | ベッド数 300床 以上 1,300 (ℓ／床.日) | 厨房 洗濯設備 無 150 (㎎／ℓ) | ---- | ---- | ○ (200) | (30) | ---- | ---- | 12 |
|  |  |  |  |  | 300 床 以上 | n＝7.14 (B-300) +1,500 |  |  |  |  |  | ○ (182) | (27) | ---- | ---- |  |
|  |  | ロ | 診療所・医院 |  |  | n＝0.19A | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 25 (ℓ／㎡.日) | 300 (㎎／ℓ) | 9.4 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | (130) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |

処理対象人員算定基準・算定単位当たり汚水量・ＢＯＤ濃度及び排水時間

No,3

| 類似 用途別 番号 | 建築用途 |  |  |  | 処理対象人員 |  | 算定単位当たりの汚水量及びＢＯＤ濃度 |  |  |  | 処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びＢＯＤ量 |  |  |  | 排水時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合併処理対象 |  | 単独処理対象 |  | 合併処理 |  | 単独処理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 算定式 | 算定単位 | 汚水量 | ＢＯＤ | 汚水量 | ＢＯＤ | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) |  |
| 5 | 店舗関係 | イ | 店舗 マーケット |  | n＝0.075A | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 15 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 3.7 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
|  |  | ロ | 百貨店 |  | n＝0.15A |  | 30 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 7.5 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
|  |  | ハ | 飲食店 | 一般の場合 | n＝0.72A |  | 130 (ℓ／㎡.日) | 220 (㎎／ℓ) | 36 (ℓ／㎡.日) |  | (180) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  |  |  | 汚濁負荷の高い場合 | n＝2.94A |  | 260 (ℓ／㎡.日) | 450 (㎎／ℓ) | 147 (ℓ／㎡.日) |  | (90) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) |  |
|  |  |  |  | 汚濁負荷の低い場合 | n＝0.55A |  | 110 (ℓ／㎡.日) | 200 (㎎／ℓ) | 28 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) |  |
|  |  | ニ | 喫茶店 |  | n＝0.80A |  | 160 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 40 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | (30) | (50) | ○ (13) | 10 |
| 6 | 娯楽施設関係 | イ | 玉突場・卓球場 |  | n＝0.075A | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 15 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 3.7 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
|  |  | ロ | パチンコ店 |  | n＝0.11A |  | 22 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 5.5 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 12 |
|  |  | ハ | 囲碁・麻雀 クラブ |  | n＝0.15A |  | 30 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 7.5 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
|  |  | ニ | ディスコ |  | n＝0.50A |  | 100 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 25 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | ○ (30) | ○ (50) | ○ (13) | 6 |

処理対象人員算定基準・算定単位当たり汚水量・ＢＯＤ濃度及び排水時間

No,4

| 類似 用途別 番号 | 建築用途 |  |  | 処理対象人員 |  | 算定単位当たりの汚水量及びＢＯＤ濃度 |  |  |  | 処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びＢＯＤ量 |  |  |  | 排水時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合併処理対象 |  | 単独処理対象 |  | 合併処理 |  | 単独処理 |  |  |
|  |  |  |  | 算定式 | 算定単位 | 汚水量 | ＢＯＤ | 汚水量 | ＢＯＤ | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) |  |
| 6 | 娯楽施設関係 | ホ | ゴルフ練習場 | n＝0.25S | n：人員(人) S：打席数 | 50 (ℓ／S.日) | 150 (㎎／ℓ) | 13 (ℓ／S.日) | 260 (㎎／ℓ) | ○ (200) | (30) | ○ (52) | ○ (13.5) | 10 |
|  |  | ヘ | ボーリング場 | n＝2.50L | n：人員(人) L：レーン数 | 500 (ℓ／L.日) | 150 (㎎／ℓ) | 125 (ℓ／L.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  | ト | バッティング 練習場 | n＝0.20S | n：人員(人) S：打席数 | 40 (ℓ／S.日) | 150 (㎎／ℓ) | 10 (ℓ／S.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  | チ | テニス場 | ナイター設備無 n＝2S | n：人員(人) S：コート数 | 400 (ℓ／S.日) | 150 (㎎／ℓ) | 100 (ℓ／S.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  |  |  | ナイター設備有 n＝3S |  | 600 (ℓ／S.日) |  | 147 (ℓ／S.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  | リ | 遊園地 海水浴場 | n＝16C | n：人員(人) C：便器数(個) | 2,400 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | ― |  | ○ (150) | (40) | ---- | ○ (13) | 7 |
|  |  | ヌ | プール施設 スケート場 | n＝(20c＋120u)／8 ×t | n：人員(人) c：大便器 u：小便器数 t：1～2 | ---- | 150 (㎎／ℓ) | 50 (ℓ／人.日) |  | ---- | ---- | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  | ル | キャンプ場 | n＝0.56P | n：人員(人) P：収容人員(人) | 70 (ℓ／人.日) | 320 (㎎／ℓ) | 28 (ℓ／人.日) |  | ○ (125) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  | ヲ | ゴルフ場 | n＝21H | n：人員(人) H：ホール数 | 5,250 (ℓ／H.日) | 130 (㎎／ℓ) | 50 (ℓ／人.日) |  | ○ (250) | (26) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |

処理対象人員算定基準・算定単位当たり汚水量・BOD濃度及び排水時間

No,5

| 類似 用途別 番号 | 建築用途 |  |  |  |  | 処理対象人員 |  | 算定単位当たりの汚水量及びＢＯＤ濃度 |  |  |  | 処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びＢＯＤ量 |  |  |  | 排水時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合併処理対象 |  | 単独処理対象 |  | 合併処理 |  | 単独処理 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 算定式 | 算定単位 | 汚水量 | ＢＯＤ | 汚水量 | ＢＯＤ | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) |  |
| 7 | 駐車場関係 | イ | サービスエリア | 便所 | 一般部 | n＝3.60P | n：人員(人) P：駐車場ます数 (マス) | 480(ℓ／マス･日) | 300 (㎎／ℓ) | 200(ℓ／マス･日) | 260 (㎎／ℓ) | (135) | ○ (40) | (50) | (13) | 12 |
|  |  |  |  |  | 観光部 | n＝3.83P |  | 510(ℓ／マス･日) |  | 212(ℓ／マス･日) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 売店無し | n＝2.55P |  | 340(ℓ／マス･日) |  | 127(ℓ／マス･日) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 売店 | 一般部 | n＝2.66P |  | 304(ℓ／マス･日) | 350 (㎎／ℓ) | 133(ℓ／マス･日) |  | (115) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 12 |
|  |  |  |  |  | 観光部 | n＝2.81P |  | 321(ℓ／マス･日) |  | 140(ℓ／マス･日) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ロ | 自動車車庫 駐車場 |  |  | n＝(20c＋120u)／8 ×t | n：人員(人) c：大便器 u：小便器数 t：単位便器当たり1日 平均使用時間（時間） t＝0.4～0.2 | ---- | ---- | 50 (ℓ／人.日) |  | ---- | ---- | (50) | (13) | 12 |
|  |  | ハ | ガソリン スタンド |  |  | n＝20 | n：人員(人) 1営業所当たり | ---- | ---- | 50 (ℓ／人.日) |  | ---- | ---- | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
| 8 | 学校施設関係 | イ | 保育所・幼稚園 小学校・中学校 |  |  | n＝0.20P | n：人員(人) P：収容人員(人) | 40 (ℓ／人.日) | 180 (㎎／ℓ) | 35 (ℓ／人.日) | 100 (㎎／ℓ) | ○ (200) | (36) | ○ (140) | ○ (14) | 8 |
|  |  | ロ | 高等学校 大学 各種学校 |  |  | n＝0.25P | n：人員(人) P：収容人員(人) | 50 (ℓ／人.日) | 180 (㎎／ℓ) | 40 (ℓ／人.日) |  | ○ (200) | (36) | (133) | (13) | 8 |
|  |  | ハ | 図書館 |  |  | n＝0.08P | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) | 16 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 4 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | ○ (30) | ○ (50) | ○ (5) | 5 |

処理対象人員算定基準・算定単位当たり汚水量・ＢＯＤ濃度及び排水時間

No,6

| 類似 用途別 番号 | 建築用途 |  |  | 処理対象人員 |  |  | 算定単位当たりの汚水量及びＢＯＤ濃度 |  |  |  | 処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びＢＯＤ量 |  |  |  | 排水時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合併処理対象 |  | 単独処理対象 |  | 合併処理 |  | 単独処理 |  |  |
|  |  |  |  | 算定式 | 算定単位 |  | 汚水量 | ＢＯＤ | 汚水量 | ＢＯＤ | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) | 水量 (ℓ／人.日) | ＢＯＤ (g／人.日) |  |
| 9 | 事務所関係 | イ | 事務所 | n＝0.075A | 厨房設備有 n：人員(人) A：延べ面積(㎡) |  | 15 (ℓ／㎡.日) | 300 (㎎／ℓ) | 3.7 (ℓ／㎡.日) | 260 (㎎／ℓ) | ○ (200) | (40) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
|  |  |  |  | n＝0.06A | 厨房設備無 n：人員(人) A：延べ面積(㎡) |  | 15 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 2.8 (ℓ／㎡.日) |  | (270) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
| 10 | 作業場関係 | イ | 工場 作業所 研究所 試験場 | n＝0.75P | 厨房設備有 n：人員(人) P：定員(人) |  | 100 (ℓ／㎡.日) | 300 (㎎／ℓ) | 38 (ℓ／㎡.日) |  | (133) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
|  |  |  |  | n＝0.30P | 厨房設備無 n：人員(人) P：定員(人) |  | 60 (ℓ／㎡.日) | 150 (㎎／ℓ) | 15 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | (30) | ○ (50) | ○ (13) | 8 |
| 11 | １から10の用途に属さない施設 | イ | 市場 | n＝0.02A | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) |  | 4.2 (ℓ／㎡.日) | 200 (㎎／ℓ) | 1 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | ○ (40) | ○ (50) | ○ (13) | 10 |
|  |  | ロ | 公衆浴場 | n＝0.17A | n：人員(人) A：延べ面積(㎡) |  | 33 (ℓ／㎡.日) | 50 (㎎／ℓ) | 8.3 (ℓ／㎡.日) |  | ○ (200) | (10) | ○ (50) | ○ (13) | 12 |
|  |  | ハ | 公衆便所 | n＝16C | n：人員(人) P：総便器数(個) |  | ---- | ---- | 2,400 (ℓ／個.日) |  | ---- | ○ | ---- | ○ | ---- |
|  |  | ニ | 駅 バスターミナル | P＜10万人／日 n＝0.008P 10万人／日≦P＜20万人／日 n＝0.010P 20万人／日≦P n＝0.013P |  | n：人員(人) P：乗降客数(人／日) | ---- | ---- | 50 (ℓ／人.日) | 100 (㎎／ℓ) | ○ | ---- | ○ (50) | ---- (10) | 始発～最終 |